ATICS-2-63A-ISO

Umschaltgerät für AC-Systeme mit integrierter IT-System-Überwachung, geeignet für SV/AV- oder BSV/SV-Stromversorgungen mit einstellbaren Umschaltzeiten <0,3...100 s. Das Gerät ist als kompaktes Einzelgerät auszuführen, um mögliche Klemmfehler beim Austausch separater Einzelkomponenten auszuschließen. Leistungs-, Steuer- und Messanschlüsse sind steckbar auszuführen. 

Normen, Bestimmungen, Richtlinien, Prüfzertifikate
Die Ausführung entspricht:
IEC 61508 (Funktionale Sicherheit SIL 2) 
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710)
IEC 60364-7-710
DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
IEC 61557-8
EN 61557-8
DIN EN 60947-3; VDE 0660-107 
IEC 60947-3
DIN EN 60947-6-1; VDE 0660-114
IEC 60947-6-1
DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)
DGUV Vorschrift 3 und anderen relevanten Normen für sicherheitsgerichtete Anlagen.
Die Ausführung erfolgt nach den Empfehlungen des TÜV Süddeutschland. 
Das zugehörige Zertifikat ist vorzulegen.

Funktion der Umschalteinrichtung:
Im fehlerfreien Betriebszustand ist die bevorzugte Leitung eingeschaltet. 
Leitung 1, Leitung 2 sowie der Ausgang der Umschalteinrichtung (Leitung 3) werden auf Unter- und Überspannung überwacht. 
Verlässt die Spannung der bevorzugten Leitung den zulässigen Bereich, muss die automatische Umschaltung auf die intakte zweite Leitung erfolgen. 
Die Ansprechzeit und die Umschaltpause müssen feinstufig einstellbar ausgeführt sein (50 ms Anfangsschrittweite), um das selektive Ansprechen von Kurzschlussschutzeinrichtungen und die gestaffelte Zuschaltung zu gewährleisten sowie eine Schaltüberspannung zu vermeiden. 
Durch die angepassten Zeiteinstellungen werden Fehlschaltungen z.B. aufgrund von kurzzeitigen Spannungsschwankungen oder Kurzunterbrechungen vermieden. 
Aus Gründen der Betriebssicherheit, muss der Umschaltvorgang im Kurzschlussfall verzögert werden. Dies ist durch eine separate Strommessung in der Leitung 3 
zu realisieren.
Die Rückschaltung auf die bevorzugte Leitung erfolgt automatisch nach Spannungsrückkehr und Ablauf der einstellbaren Rückschaltzeit bzw. unverzögert bei 
Ausfall der zweiten Leitung. Die Rückschaltfunktion muss optional fernsteuerbar 
ausgeführt sein. Eine Prüfroutine zur Prüfung der Umschaltfunktion 
ist zu integrieren.

Für den Havariefall muss eine Handbetätigung integriert sein. Diese ist plombierbar auszuführen. Mit dieser Einrichtung muss es möglich sein, jederzeit unabhängig von der Schaltlogik auf Leitung 1 oder 2 zu schalten oder komplett abzuschalten. 
Die Schalterstellung AUS muss durch ein Schloss gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden können. Die Aktivierung der Handbetätigung muss über den BMS-Bus gemeldet und in den Historienspeicher eingetragen werden.
Getrennte Historienspeicher mit Datum/Zeiteintrag für 
- Alarmmeldungen
- durchgeführte Prüfungen
- Interne Störungen
Zur Beurteilung des Verschleißes der Einheit ist ein Zähler für Betriebsstunden und Schaltspiele zu integrieren. Servicehinweise und Erinnerungen für durchzuführende Prüfungen bzw. Wartungsarbeiten müssen generiert werden und am Gerät und über Bus gemeldet werden.

Funktion der IT-System-Überwachung:
Die Isolationsüberwachung muss unempfindlich gegen Beeinflussung durch Gleichstromanteile z.B. von elektronischen Geräten sein sowie sich automatisch an 
die Netzableitkapazität anpassen. Mittels AMP-Messverfahren müssen symmetrische Fehler zuverlässig erkannt werden. Laststromüberwachung mittels Messstromwandler durch Effektivwertmessung (true RMS). Trafotemperatur-Überwachung mittels Reihenschaltung aus PTC-Widerständen in den Trafowicklungen. 
 
Manueller und automatischer Selbsttest zur Prüfung der Überwachungsfunktionen. 

Meldefunktionen:
Verlässt ein zu überwachender Wert seinen zulässigen Bereich, so ist eine Alarm- bzw. Warnmeldung zu generieren.
Alle Meldungen und Betriebszustände sind am Gerät anzuzeigen und über BMS-Bus zur Verfügung zu stellen. Zur Einhaltung der Funktionalen Sicherheit sind die 
Meldungen des Umschaltgerätes auf mindestens zwei unabhängige, sich gegenseitig überwachende, Meldeeinrichtungen zu führen. Unterschiedliche Alarme können einem programmierbaren Meldekontakt frei zugeordnet werden. 

Merkmale:
2-polige Umschalteinrichtung mit mechanisch verriegelten Lasttrennschaltern
- In 63 A  (AC-23A, AC-31A, AC-33B)
- In (VDE0100-710) 63 A  (Bemessungsbetriebsstrom nach DIN VDE 0100-710)
- Us/Un AC 230 V/AC 230 V, 50...60 Hz
- Icc  50 kA rms
Vorsicherung: max. 63 A gG

Ansprechwerte:
- Unterspannung 160..220 V (einstellbar)
- Überspannung  240..275 V (einstellbar)
- Verzögertes Einschalten nach Spannungsausfall auf beiden Leitungen: 0ms...100 s, Schrittweite mit 50 ms beginnend.
- Ansprechverzögerung: 0 ms...100 s, Schrittweite beginnend mit 50 ms. 
- Umschaltpause: 	120 ms...100 s, Schrittweite mit 10 ms beginnend.
- Rückschaltverzögerung: 0 ms...9999 s, Schrittweite mit 50 ms beginnend. 
- Überwachung der Ein- und Ausschaltzeiten 
- Prüffunktion für die Schaltelemente mit Anzeige der   gemessenen Umschaltzeit
- Überwachung der Schaltelemente auf korrekten Schaltzustand
- Überwachung der Steuerleitungen, Betätigungsspulen und Steuerkontakte auf Drahtbruch/Unterbrechung
- Einstellbare Rückschaltsperre
- Überstromerkennung 
- 1 programmierbarer Digitaleingang

Isolationsüberwachung:
- Messverfahren AMP (Adaptiver Messpuls)
- Ansprechwert 50...250 kOhm
- Innenwiderstand 240 kOhm
- Messstrom max. 120 µA	
- Messspannung 12 V
- Netzableitkapazität max. 1 µF

Laststromüberwachung: 
- Einstellbereiche I = 5...50 A

Temperaturüberwachung:
- Temperaturfühler PTC nach DIN 44081, bis 6 Stück
- Ansprechwert 4 kOhm
Anschlussüberwachung Erde, Stromwandler, Netz

- Melderelais: 1 Wechsler, potenzialfrei,	Funktion parametrierbar

- Grafisches LC-Display für Schaltzustand, Messwerte Spannung Leitung 1 und 2, Frequenz, Laststrom, Isolationswert, Betriebs-, Stör- und Warnmeldungen
- Übersichtliches Menüsystem zur Anzeige und Einstellung der Parameter.
- Kommunikation: BMS-Bus
- Informationsaustausch zu Melde- und Bedieneinheiten
  bzw. zur GLT/ZLT über BMS-Bus
Anschluss:        
- Steuerleitungen: Steckklemmen 1,5 mm²
- Zu-/Abgänge: Steckklemmen 35 mm²
Temperaturbereich: -5...+55 °C
Klimaklasse: 3K5 nach IEC 60721-3-3

Das Gehäuse eignet sich:
- zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871
- zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
- zur Schraubmontage

Lieferumfang:
- Lieferung ATICS-2-63A-ISO
- Messstromwandler zur Lastüberwachung für IT-System
- Messstromwandler zur Überstrom- und Kurzschlusserkennung am Ausgang des Umschaltgerätes

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65
35305 Grünberg

Typ: ATICS-2-63A-ISO