COMTRAXX® CP305-IO

MEDICS®

Melde- und Prüfkombination mit vollgrafischen 5“ Touchdisplay zur optischen und akustischen Anzeige von Alarmmeldungen mit Neuwertverhalten. Standard- und programmierbare Texte für (medizinische) IT-Systeme, EDS und RCMS-Anwendungen. Parametrierung und Eingabe der Meldetexte über Webserver oder Netzwerk.

12 Digitale Eingänge zur Anzeige von Meldungen, Status externer Gewerke von z.B. medizinischen Gasen oder BSV/USV

2 Relais-Kontakte frei parametrierbar und schaltbar über das Display

Normen:

DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710)

IEC 60364-7-710

DIN EN 61557-8

DIN EN 60601-1-8

Gerätemerkmale:

Vollgrafisches 5“ Display mit Klartextanzeige

Touchbedienung

Glasfront, 3,2 mm gehärtetes Glas, hygienisch glatt und leicht zu reinigen und desinfizieren

RGB LED zur Signalisierung der Anlagenzustände

Display automatisch dimm- und abschaltbar zur Energieeinsparung

Startbildschirm parametrierbar, bis zu 4 Messwerte, Uhrzeit oder individuelle Texte

IP66 Schutz der Glasbedienoberfläche

IP54 Schutz im wandeingebauten Zustand (Zertifizierung TÜV)

Summer zur Alarmierung, IT-Systemmeldungen, EDS, RCMS, allgemeine Alarme und med. Gas Alarme

Summer Töne und Lautstärke einstellbar

Energiespeicher zur Überbrückung von 2 s Ausfallzeit ohne Datenverlust

Kommunikation über BMS-Bus oder Modbus RTU mit Bender Geräten

12 Digitale Eingänge, galvanisch getrennt, Arbeitsweise für jeden Kanal einstellbar, individuelle Meldetexte programmierbar

Status der digitalen Eingänge per Modbus TCP auf GLT darstellbar

Sammelmeldung oder Kanalweise

Relaiskontakte als Schalter und Taster einsetzbar, schaltbar über Display

Optische und akustische Alarmierung im Fehlerfall

Anzeige als Klartext

Standardmeldungen für IT-Systeme, Umschalteinrichtungen, ISOMETER®, EDS und RCMS-Systeme,

500 individuelle Alarme kanalweise programmierbar

10 Bilder/ Icons individuell pro Alarm anzeigbar

50 Testadressen zur Testauslösung von Bender Messgeräten

1.000 Einträge im nichtflüchtigen Historienspeicher

Parametrierung über Menu am Gerät oder Webserver per Ethernet Direktverbindung oder Netzwerk TCP/IP

Im Netzwerkverbund fernwartungsfähig, reduziert Aufenthalt in Patientenbereichen

Stille Alarmierung im Verbund mit mindestens einem weiteren Bender Anzeigegerät

Timer/Countdowntimer für das medizinische Personal

Speisespannung: AC 24 V, 50..60 Hz; DC 24 V

Schnittstellen: RS485/BMS-Bus und Bender Smart Connect, RJ45

Eingänge: 12 Digitale Eingänge, potentialfrei

Relaiskontakte: 2 Relaiskontakte, Wechsler

Ausführung: ohne Unterputzgehäuse

Vorkonfiguration im Werk:

Einstellen von Geräte-Adressen, Alarmadressen und Testadressen

Inklusive werksseitiger Programmierung der Alarmtext

Auf Basis der Projektierung oder detaillierter Kundenvorgaben

Zubehör:

UP-Dose B923710

Hohlwand-Einbauset: B923711

Ethernet-Connector Kit: B95100152

AP-Gehäuse: B95100153

MK800-Retrofit Kit: BF95100154

Bezugsquellennachweis:

Bender GmbH & Co. KG

Londorfer Straße 65

D-35305 Grünberg

Telefon: 06401/807-0

vertrieb.inland@bender.de

www.bender.de

Typ: CP305

Bestellnummer: B95100051