CTUB102-CTBC120P

Geschlossener allstromsensitiver Messstromwandler (Typ B) für Differenzstrommessung mit einem Differenzstrom-Überwachungsgerät (RCM). Zur  wechsel-, puls- und allstromsensitiven Erfassung von Differenzströmen.

Gerät in modularer Ausführung bestehend aus den Komponenten Messstromwandler-Kern und Elektronikmodul der CTUB100-Serie.

Normen:
Die Ausführung entspricht: DIN EN 62020 (VDE 0663), IEC 62020

Innendurchmesser 120 mm
Versorgungsspannung 24 V DC
Schraubbefestigung
Integrierte magnetische Abschirmung für Applikationen mit hohen Last- bzw. Einschaltströmen

Isolationskoordination nach IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad 8 kV/II

Messbereich einstellbar
Messgenauigkeit +/- 1 %
Testwicklung ja
Bemessungsstrom In (Differenzstrom Ansprechwert >= 100 mA): 630 A
Thermischer Bemessungs-Dauerdifferenzstrom Icth 30 A
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith 2,4 kA/1 s
Bemessungs-Stoßstrom Idyn 6 kA/40 ms
Anschluss Käfigzugfederklemmen
Arbeitstemperatur -25…70 °C	
Kombinierte Test- und Reset-Taste
Mehrfarb-LED für Betriebs-, Störungs- und Zustandsmeldungen
Austauschbares Elektronikmodul ohne mechanische Trennung der Primärleiter
Anschlussüberwachung des Messstromwandlers

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0
Fax: 06401/807-259

Typ: CTUB102-CTBC120P