EDS151

Isolationsfehlersuchgerät EDS151
für Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche mit 6 Messkanälen in ungeerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (IT-Systemen, Steuerstromkreise).

Normen:
Die Ausführung entspricht: DIN EN 61557-9 (VDE 0413 Teil 9)

Das Isolationsfehlersuchgerät EDS151 erfasst über integrierte Messstromwandler die von einem Prüfstromgenerator erzeugten Prüfstromsignale und wertet diese aus. Überschreitet der Prüfstrom den Ansprechwert, so erfolgt eine Meldung über die LED-Anzeige. Die Betriebs- und Alarmwerte werden über die BMS-Bus-Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

Versorgungsspannung: AC 17…24 V, DC 14…28 V
Netznennspannung: AC 20…265 V / DC 20…308 V oder siehe Prüfstromgenerator PGH... bzw. isoMED427P
 
Kanäle: 6 am Gerät, im System bis zu 528 
Messstromwandler: integriert 
Ansprechwerte: für alle Kanäle 0,5 mA
Ansprechzeit: im AC-Netz nach IEC 61557-9 ≤ 8 s          
Anzeigen: pro Kanal 1 Melde-LED; ON/COM-LED: Betriebs-LED und Busaktivität
Schnittstelle: RS-485/BMS-Busprotokoll
Gehäusebreite: 12 TE

Parametrierung, Anzeige und Visualisierung mittels Fernparametrierung über Schnittstelle und Gateway möglich.

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: EDS151
Artikelnummer: B91080101
Einheit: Stk.