EDS440-L-4 

Isolationsfehlersuchgerät EDS440-L-4 nach IEC 61557-9 (DIN EN 61557-9, VDE 0413-9:2009-11) für Isolationsfehlersuchsystem mit 12 Messkanälen in ungeerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (IT-Systemen) in Verbindung mit Messstromwandlern.

Das Isolationsfehlersuchgerät EDS440-L-4 erfasst über einen oder mehrere Messstromwandler die von einem Prüfstrom-Generator erzeugten Prüfstromsignale und wertet diese aus. Überschreitet der Prüfstrom den Ansprechwert, so erfolgt eine Meldung über die Anzeige und das Melderelais. Die Betriebs- und Alarmwerte werden über die BS-Bus-Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

EDS440-L-4, Art.-Nr.: B91080202
Nennspannung: siehe Prüfstromgenerator (z. B. ISOMETER® iso685-D-P)
Messbereich Isolationsfehlersuche I∆L: 2...50 mA
Ansprechwert Isolationsfehlersuche I∆L: einstellbar pro Kanal 2...10 mA
Ansprechunsicherheit I∆L: ± 30 %, ± 2 mA
Ansprechwert Differenzstrommessung I∆N: 100 mA...10 A
Ansprechunsicherheit I∆N: ± 5 %
Messkanäle: 12 am Gerät

Versorgungsspannung: AC/DC 24...240 V, -20...+15 %, DC, 42...460 Hz

Abmessungen (BxHxT): 72 mm x 93 mm x 63 mm

Arbeitstemperatur: -25...55° C

Schutzart Einbauten: IP 40

Schutzart Klemmen: IP 20

Anzeigen: LED‘s: Betrieb, Kommunikation, Service, Alarm I∆L, Alarm I∆N

Schnittstellen:
BS-Bus (Sensorbus für Isolationsfehlersuche)
1 Summer
2 getrennt einstellbare potentialfreie Schließer (NC, NO wählbar)
1 einstellbarer digitaler Stromausgang 0 / 20 mA
Jedem Relais / Summer / Stromausgang  können 3 von 5 Funktionen zugeordnet werden, die miteinander ODER-verknüpft sind.
2 getrennt einstellbare digitale Eingänge, jedem Eingang kann die folgende Funktion zugeordnet werden: ohne Funktion, Test, Reset 

Bedienung: 3 hinterleuchtete Tasten

Anschluss:
Schraubklemmen
Federklemmen

Anschlussüberwachung:	Permanente Überwachung der Messstromwandler

Zubehör:
Satz Schraubklemmen* B91080901 
Satz Federklemmen B91080902
Gehäuse Zubehör* (Klemmabdeckung, 2 Montageclips) B91080903
Messstromwandler Serien W.., WR.. oder WS...

*(im Lieferumfang B91080202 enthalten)

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: EDS440-L-4
Artikelnummer: B91080202
Einheit: Stk.