EDS441-S-1

Isolationsfehlersuchgerät EDS441-S-1 nach IEC 61557-9 (DIN EN 61557-9, VDE 0413-9:2009-11)
für Isolationsfehlersuchsystem mit 12 Messkanälen in ungeerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (IT-Systemen) in Verbindung mit Messstromwandlern.

Das Isolationsfehlersuchgerät EDS441-S-1 erfasst über einen oder mehrere Messstromwandler die von einem Prüfstrom-Generator erzeugten Prüfstromsignale und wertet diese aus. Überschreitet der Prüfstrom den Ansprechwert, so erfolgt eine Meldung über die Anzeige und das Melderelais. Die Betriebs- und Alarmwerte werden über die BB-Bus-Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

EDS441-S-1, Art.-Nr.: B91080204
Nennspannung: siehe Prüfstromgenerator (z. B. ISOMETER® iso685-D-P)
Messbereich Isolationsfehlersuche I∆L: 0,2...5 mA
Ansprechwert Isolationsfehlersuche I∆L: einstellbar pro Kanal 0.2...1 mA
Ansprechunsicherheit I∆L: ± 30 %, ± 0,2 mA
Ansprechwert Differenzstrommessung I∆N: 100 mA...1 A
Ansprechunsicherheit I∆N: ± 5 %
Messkanäle: 12 am Gerät 

Versorgungsspannung: Über BB-Bus Schnittstelle iso685-D-P

Abmessungen (BxHxT): 72 mm x 93 mm x 63 mm

Arbeitstemperatur: -25...55° C

Schutzart Einbauten: IP 40

Schutzart Klemmen: IP 20

Anzeigen: LED: Betrieb

Schnittstellen:
BB-Bus (spezifischer Sensorbus für Isolationsfehlersuche)
2 getrennt einstellbare potentialfreie Schließer (NC, NO wählbar)
Jedem Relais können 3 von 5 Funktionen zugeordnet werden, die 	miteinander ODER-verknüpft sind.

Anschluss:
Schraubklemmen
Federklemmen

Anschlussüberwachung:	Permanente Überwachung der Messstromwandler

Zubehör:
Satz Schraubklemmen* B91080901 
Satz Federklemmen B91080902
Gehäuse Zubehör* (Klemmabdeckung, 2 Montageclips) B91080903
Messstromwandler Serien W..-8000 oder WS...-8000

*(im Lieferumfang B91080204 enthalten)

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: EDS441-S-1
Artikelnummer: B91080204
Einheit: Stk.