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Isolationsüberwachungsgerät isoMED427P
Isolationsüberwachungsgerät für den Einsatz in medizinisch genutzten Bereichen mit integriertem Prüfstromgenerator für Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche.

Normen:
Die Ausführung entspricht:

VDE 0100-710 (Errichten von Niederspannungsanlagen ... besonderer Art Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche) 
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710), IEC 60364-7-710
Teil 8: Isolationsüberwachungsgeräte für IT-Systeme
DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8), IEC 61557-8, EN 61557-8
Teil 9: Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche
DIN EN 61557-9 (VDE 0413-9), IEC 61557-9, EN 61557-9

IT-System-Überwachung nach 0100-710
Funktion der IT-System-Überwachung
Isolationsüberwachung mittels AMP-Messverfahren, unempfindlich gegen Beeinflussung durch Gleichstromanteile z.B. von elektronischen Geräten. Automatische Anpassung an die Netzableitkapazität. Laststromüberwachung mittels Messstromwandler durch Effektivwertmessung (true RMS). Trafotemperatur-Überwachung mittels Reihenschaltung aus PTC-Widerständen in den Trafowicklungen. Meldung am Gerät, über BMS-Bus und über Meldekontakt bei Unterschreiten des einstellbaren Ansprechwertes für den Isolationswiderstand und bei Überschreiten der zulässigen Werte für Transformatorlast oder Transformatortemperatur und bei Gerätefehler. Prüftaste zur Prüfung der Überwachungsfunktionen durch Fehlersimulation. Isolationsfehlersuche erfolgt in Verbindung mit Isolationsfehlersuchgeräten der Serie EDS… und den entsprechenden Messstromwandlern. Der integrierte Prüfstromgenerator generiert periodische Prüfstromsignale mittels der im Netz vorhandenen Spannung, deren Größe von dem vorhandenen Isolationsfehler bzw. der Netzspannung abhängig ist, sie aber auf max. 1 mA begrenzt. Der Start der Isolationsfehlersuche erfolgt automatisch nach Unterschreiten des Ansprechwertes für den Isolationsfehler. 

Nennspannung:
AC 70…264 V, 42…460 Hz

Bedienelemente:
Prüftaste int./ext., Menütasten

Anzeigen:
LCD, Melde-LEDs für Alarm

Schnittstelle:
RS-485 mit BMS-Protokoll, Busadresse 3…90

Funktion Isometer
- Messverfahren: AMP (Adaptiver Messpuls)
- Ansprechwert: 50..500 kΩ
- Innenwiderstand: 240 kΩ
- Messstrom: max. 64 µA	
- Messspannung: 12 V
- Netzableitkapazität: max. 5 µF
- Laststromüberwachung: Einstellbereiche I = 5...50 A
- Temperaturüberwachung: Temperaturfühler PTC nach DIN 44081, bis 6 Stück,
  Ansprechwert: 4 kΩ
- Anschlussüberwachung: Erde, Stromwandler
- Meldekontakte: 1 getrenntes Melderelais potenzialfrei, mit sicherer Trennung, Sammelmeldung

Funktion Prüfstromgenerator
Prüfstromgenerator: für Isolationsfehlersuche, Prüfstrom ≤ 1 mA
Prüftakt/Pause: 2 s / 4 s

Gehäuseabmessungen: 2 TE, 36x90x70,5 mm (BxHxT)

Das Gehäuse eignet sich:
- zum Einbau in Installationsverteiler DIN 43871
- zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene DIN EN 60715
- zur Schraubmontage


Bezugsquellennachweis:	
	Bender GmbH & Co. KG

	Londorfer Str. 65
	35305 Grünberg
	Deutschland
	+49 6401 807 0
	+49 6401 807 299
	vertrieb.inland@bender.de
	www.bender.de

Das zu errichtende Fabrikat ist wegen der gesicherten Kommunikation zwingend vorgeschrieben, da die zu errichtende Anlage in das Kommunikationskonzept der Bestandsanlage eingebunden werden muss. 
Aus Funktions- und Gewährleistungsgründen sind daher nur Komponenten des vorhandenen Fabrikates „Bender“ zu verwenden.

Anzahl: 	1
Typ: 	isoMED427P-2
Artikelnummer: 	B72075301
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