LINETRAXX® VMD258

Analoges Unter-/Überspannungsrelais zur Überwachung dreiphasiger Wechselspannungsnetze (Fensterfunktion)

Unter- und Überspannungsüberwachung für 3AC-Systeme
Keine separate Versorgungsspannung
Getrennte Alarmrelais für Unter- und Überspannung mit je 2 potentialfreien Wechslern
Einstellbarer Ansprechwert: 0,7...0,95 x Un/1,05...1,3 x Un
Netznennspannungen: 3AC 690/500/480/440/400/230/110/100 V
Einstellbare Ansprechverzögerung: 0...5 s
Melde-LEDs für Betrieb, Überspannung, Unterspannung

Frequenzbereich von US 	45...66 Hz
Arbeitsbereich 0,5...1,5 x US
Eigenverbrauch ≤ 10 VA
Nenn-Versorgungsspannung US 3AC (V) 	690 	500 	480 	440 	400 	230 	110 	100
Eigenverbrauch bei 50 Hz, 1,3 x US (VA) 	19 	15 	12 	14 	9 	16 	15 	10
Eigenverbrauch bei 60 Hz, 1,3 x US (VA) 	11 	9 	8 	8 	6 	9 	9 	7

Unterspannung <U (Alarm): 0,7...0,95 x Un
Überspannung >U (Alarm): 1,05...1,3 x Un
Ansprechunsicherheit an den Einstellgrenzen: 45...66 Hz 	± 3%; 47,5...63 Hz 	± 2%
Hysterese < 3 %
Wiederholgenauigkeit ± 1 %
Betriebsleuchte ON - LED (grün)
Alarm für <U - LED (gelb)
Alarm für >U - LED (gelb)
Schaltgliederanzahl: 2 x 2 Wechsler
Anlaufverzögerung t: 500 ms 	± 20%
Ansprechverzögerung ton1: 0...5 s 	± 10%
Ansprechverzögerung ton2: 100 ms 	± 20%

Historienspeicher (HiS) für ersten Alarmwert Datensatz Messwerte
Passwortschutz: off/0...999 (off/0)
Anschlussart: Schraubklemmen
EMV-Störfestigkeit: nach IEC 60255-26
EMV-Störaussendung: nach IEC 60255-25
Arbeitstemperatur: -20...+70 °C

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: VMD258 AC 100V
Artikelnummer: B93010060

Typ: VMD258 AC 110V
Artikelnummer: B93010061

Typ: VMD258 AC 230V
Artikelnummer: B93010062

Typ: VMD258 AC 400V
Artikelnummer: B93010063

Typ: VMD258 AC 440V
Artikelnummer: B93010064

Typ: VMD258 AC 480V
Artikelnummer: B93010065

Typ: VMD258 AC 500V
Artikelnummer: B93010066

Typ: VMD258 AC 690V
Artikelnummer: B93010067