isoRW425-D4W-4

Isolationsüberwachungsgerät nach DIN EN 61557-8 zur Überwachung von AC-, DC- und AC/DC IT-Systemen 

isoRW425-D4W-4, Art.-Nr.: B71037000W

Nennspannung: 3(N)AC/DC 0...440 V, 15 Hz...460 Hz
Messbereich: 1 kΩ...990 kΩ
2 Ansprechwerte: einstellbar 1 kΩ...990 kΩ (Z-Mode 10 kΩ...500 kΩ)
Ansprechunsicherheit: ±15 %, mindestens ±1 kΩ

Versorgungsspannung: DC 24...240 V; AC 100...240 V 

Abmessungen (B x H): 36 x 100 mm

Arbeitstemperatur: -40...70°C

Schutzart Einbauten: IP 30
Schutzart Klemmen: IP 20

Anzeigen:  
-	Multifunktionales LC-Display  
-	3 LEDs für Betrieb, Alarm 1, Alarm 2

Schnittstellen:   
- RS485/BMS; Modbus RTU; isoData
- 2 Relais, 2 Schliesserkontakte

Bedienung: 
-	3 Tasten

Max. Netzableitkapazität: 300 µF (Z-Mode 1µF)
Messspannung: ±12 V
Innenwiderstand: ≥ 115 kΩ
Messstrom: ≤ 110 µA

Anschluss: Federklemmen

Anschlussüberwachung: 
Permanente Ankoppelüberwachung der Messleitungen zum überwachten Netz von spannungsführenden Systemen.
Überwachung der Anschlussleitung zur Erde

Zusätzliche Funktionen:
-	Über-/ Unterspannungserkennung
-	Passwortschutz gegen unbefugtes Ändern der Parameter
-	Fehlerorterkennung (+ oder -)

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: isoRW425-D4W-4
Artikelnummer: B71037000W 
Einheit: Stk